## Pakiet 1
Pakiet nr 1. Dostawa powietrza technicznego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Powietrze sprężone techniczne | butla 5l stalowa | 10
Dzierżawa
2 | Dzierżawa 2 butli do powietrza sprężonego 5l | butlodzień | 1460
RAZEM
Wykonawca zobowiązany jest:
a) dostarczać gazy specjalistycznym transportem do siedziby Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego lub faksem,
b) zapewnić przy dostawie pełnych butli również odbiór butli pustych,
c) dostarczać butle trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący właściciela, który odpowiada za jej stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm UE zgodnie z odpowiednimi przepisami
d) butle z gazami oznaczać jednoznaczną identyfikacją zawartości - seria napełnionej zawartości i data przydatności do używania,
e) napełnione butle zabezpieczyć plombami jednostki odpowiadającej za zawartość (napełniającej) w sposób uniemożliwiający jej zmianę lub użycie bez naruszenia plomby,
f) do każdej dostawy należy dołączyć wyniki badań czystości gazu - świadectwo kontroli jakości.

## Pakiet 2
Pakiet nr 2. Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
Rodzaj gazu
1 | Ciekły tlen medyczny | kg | 88000
Dzierżawa
2 | Dzierżawa zbiornika | miesiąc | 24
RAZEM
Wymagania:
Zbiornik kriogeniczny do magazynowania tlenu medycznego, o pojemności wodnej min. 3000l, max. 3500l, ciśnienie robocze 18 bar, maksymalna ilość skroplonego gazu 3425 kg. wraz z przynależną instalacją, parownicą atmosferyczną o wydajności nominalnej 55Nm3/h, z zaworami bezpieczeństwa. Na zbiorniku ma być zamontowany komputer monitorujący zużycie i stan tlenu w zbiorniku z odczytem w Centrum Dystrybucji Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza również każdą inną formę zdalnego monitorowania z możliwością odczytu stanu gazu na zbiorniku. Wykonawca zapewni stałą dostawę tlenu ciekłego poprzez monitoring drogą radiową. Uzupełnienie zbiornika musi nastąpić najpóżniej, gdy jego stan napełnienia wskazuje 500 kg tlenu.
Dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje także montaż (w momencie demontażu zbiornika przez poprzedniego Wykonawcę), podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i odbiorów ze względu na konieczność zaopatrzenia w tlen medyczny oraz demontaż po zakończeniu terminu umowy. Wykonawca podłączy zbiornik do istniejącej instalacji odgromowej i wykona kontrolne pomiary uziemienia. W przypadku negatywnych wyników Wykonawca wykona dodatkowe uziemienie. Połączenie z rezerwowym źródłem instalacji tlenu z istniejącą rozprężalnią butlową tzn. iż zbiornik po zamontowaniu należy podłączyć do istniejącej w jego pobliżu (2 - 4m) instalacji, która jest połączona z rezerwowym źródłem zasilania. Termin instalacji - nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy i musi być wcześniej uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego. Uruchomienie po uzyskaniu stosownych pozwoleń i odbiorów musi odbyć się w tym samym dniu co instalacja zbiornika.
W trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje całodobowy serwis techniczny zbiornika na tlen ciekły na własny koszt. Zamawiający wymaga dokonywania w czasie trwania umowy napraw (niezwłocznie), przeglądów technicznych, konserwacji, wymiany części uszkodzonych i zużywalnych na koszt Wykonawcy. W przypadku awarii zbiornika wymagającej naprawy przez okres dłuższy niż 2 dni, Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika. Koszty odbioru oraz okresowych badań zbiornika przez UDT leżą po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zapewni dokumentację techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego.
Wraz z dostawami tlenu ciekłego Wykonawca dostarczy Zmawiającemu świadectwo kontroli dostarczonego wyrobu.

## Pakiet 3
Pakiet nr 3. Dostawa azotu ciekłego do nawiewów miejscowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
Rodzaj gazu
1 | Napełnienie ciekłym azotem 3 butli Zamawiającego po 21 kg (26 l) każda | kg | 11800
RAZEM
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać gazy do siedziby Zamawiającego i napełniać butle dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i środy) w godzinach 8.00 – 14.00. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany dni tygodnia dostawy w formie aneksu do umowy.